采购招标公告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 我馆不间断电源UPS蓄电池及配件采购 | 采购类型 | 政府集中采购□自行采购☑本栏单选 |
| 采购单位 | 深圳市工业展览馆 | 采购方式 | 公开招标☑竟争性谈判□单一来源□ 竟价□本栏单选 |
| 财政采购预算限额（元） | 55000 |
| 采购编号 | 无 | 招标起始日期 | 2020年5月12日 |
| 招标公告正文 | 详见具体技术要求内容 |
| 项目背景(或概况) | 深圳市工业展览馆十楼夹层机房不间断电源UPS型号为艾默生UL33-0300L,经检测旁路开关触点和检测板故障，设备老旧，内部电容及风扇老化，部件配合度下降严重，电池内阻整体偏高，需更换电池。 |
| 投标人资质要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法行为；6.法律法规的其他条件 |
| 具体技术要求 | 1.蓄电池及配件必须为官方制造，保证包装完整不开封。2.本次采购需包含蓄电池及配件的更换及安装调试。3.蓄电池内阻应在正常范围7毫欧，上下偏差不能大于1毫欧。4.质保期为自配件安装验收合格交付使用之日起提供6个月以上维保时间。 |
| 采购需求 | 1.UPS蓄电池30块；2.UPS配件金膜电容器20uF 3个；3.UPS配件金膜电容器75uF 1个；4.UPS配件电容器6800u 1个；5.UPS配件风扇14W 7个；6.UPS配件风扇45W 1个；7.UPS配件开关触点2个； |
| 采购相关说明 | 投标报名时间：2020年5月12日~2020年6月12日采购地址：深圳市福田区福中三路市民中心B区工业展览馆10楼联系人：常先生联系电话：88121487邮箱：cc@gxj.sz.gov.cn |