采购招标公告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 三楼中央空调整改及维保 | 采购类型 | 政府集中采购□自行采购☑本栏单选 |
| 采购单位 | 深圳市工业展览馆 | 采购方式 | 公开招标☑竟争性谈判□单一来源□ 竟价□本栏单选 |
| 财政采购预算限额（元） | 70000 |
| 采购编号 | 无 | 招标起始日期 | 2020年6月10日 |
| 招标公告正文 | 详见具体技术要求内容 |
| 项目背景(或概况) | 深圳市工业展览馆三楼中央空调ZK100机组生产时间为2001年，已运行多年。ZK100机组风量为97550m3/h，不带冷源，水管直径为D273，壁厚6mm，目前水阀处于半开状态，采用变频器启动。机组安装在楼顶，高度潮湿，比例积分阀无法自动调节，过滤器脏堵、风管保温棉脱落严重，需进行维护改造。 |
| 投标人资质要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法行为；6.法律法规的其他条件 |
| 具体技术要求 | 1.更换冷冻水管的比例积分阀。2.增加温度控制系统，通过控制水阀控制水流量，达到控制温度的目的。3.增加温度探头，探测现场环境温度并显示。4.增加电动阀，优化三楼区域送风量。 |
| 采购需求 | 1.更换比例积分阀一套；2.更换过滤袋30个；3.更换风机皮带；4.更换保温棉；5.增加电动调节阀及风管法兰4个；6.温控系统一套；7.风管改造；8.温度计一套；9.压力表一套； |
| 采购相关说明 | 投标报名时间：2020年6月10日~2020年7月10日采购地址：深圳市福田区福中三路市民中心B区工业展览馆10楼联系人：常先生联系电话：88121487邮箱：cc@gxj.sz.gov.cn |